## Slide 1
PLB-501
Gas y
Diagnóstico de fallas
Gas &
Troubleshooting
Sistemas de gas combustible • Instalación • Pruebas • Diagnóstico
Curso avanzado de 6 semanas
Programa de Técnico en Plomería | Instructor: Roger Rodriguez
Notes: Abrir con el propósito del curso: cada decisión debe producir un sistema seguro, calculado, probado y documentado.
[Sources]
- Imagen generada específicamente para esta presentación; 2026-07-31.
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.

## Slide 2
INICIO DEL CURSO
El estándar profesional del curso
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
002
No basta con que el equipo a gas encienda.
El sistema debe ser seguro, calculado, instalable, verificable y documentado.
Notes: Solicitar ejemplos de trabajos que “funcionaban” pero no eran seguros o confiables. Enfatizar el criterio profesional.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 3
INICIO DEL CURSO
Resultados de aprendizaje
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
003
Diferenciar gas natural y LP por propiedades, almacenamiento y comportamiento.
Interpretar el código, el plano, la placa del equipo a gas y las instrucciones listadas.
Preparar un cuadro de cargas y aplicar un método de dimensionamiento autorizado.
Instalar, inspeccionar, realizar pruebas y documentar un sistema básico de gas combustible.
Diagnosticar fallas con mediciones de presión, flujo, combustión y ventilación de gases.
PRODUCTO FINAL
Un proyecto residencial completo + evaluación práctica.
Notes: Presentar los resultados como evidencias observables. Explicar cómo se evaluará cada uno durante las seis semanas.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1

## Slide 4
INICIO DEL CURSO
Seis semanas, una sola lógica de trabajo
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
004
01
Seguridad
Reconocer el peligro
02
Código y materiales
Elegir correctamente
03
Dimensionamiento
Entregar el caudal
04
Instalación y pruebas
Verificar la integridad
05
Combustión y ventilación de gases
Controlar productos
06
Diagnóstico de fallas
Diagnosticar con evidencia
Notes: Explicar que la secuencia es acumulativa: no se puede diagnosticar con calidad un sistema que nunca fue entendido, calculado y probado.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1

## Slide 5
INICIO DEL CURSO
Diagnóstico inicial — piense antes de responder
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
005
01
¿Por qué una línea puede tener presión correcta y aun así no entregar suficiente gas?
02
¿Qué información de la placa se usa para dimensionar: entrada u salida?
03
¿Qué acción nunca debe realizarse al sospechar una fuga?
04
¿Qué diferencia el comportamiento de gas natural y propano dentro de un espacio?
05
¿Qué datos reuniría antes de cambiar un regulador?
Notes: Aplicar sin calificación. Guardar respuestas para comparar con la revisión final de la Semana 6.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.

## Slide 6
SEMANA 1
Seguridad y
comportamiento del gas
Comprender el peligro antes de tocar el sistema.
006 • PLB-501
Notes: Introducir el lenguaje común de seguridad que se usará durante todo el curso.
[Sources]
- Imagen generada específicamente para esta presentación; 2026-07-31.

## Slide 7
SEMANA 1 • SEGURIDAD
Ruta de aprendizaje — Semana 1
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
007
Sesión | Enfoque | Evidencia
1 | Cadena del sistema y responsabilidades | Mapa del sistema
2 | Gas natural frente a LP | Tabla comparativa
3 | Combustión y monóxido de carbono | Análisis de riesgo
4 | Fugas, emergencias, EPP y detectores | Simulacro de respuesta
5 | Laboratorio y punto de control | Reporte de seguridad
Notes: Alternar explicación, demostración y práctica. No usar gas combustible real en un ejercicio sin el control del laboratorio y procedimientos aprobados.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf
- https://www.peoplesgas.com/safety/if-you-smell-gas/

## Slide 8
SEMANA 1 • FUNDAMENTOS
El sistema completo es una cadena de control
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
008
1
Fuente
Red de gas o tanque LP
2
Entrega
Medidor y punto de entrega
3
Control
Regulación y cierre
4
Distribución
Tuberías dimensionado
5
Uso
Equipo a gas + ventilación de gases
Una falla en cualquier eslabón cambia la presión, el caudal o la seguridad.
Notes: Pedir a los estudiantes que identifiquen dónde comienza y termina la responsabilidad del instalador según la utilidad y la jurisdicción.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 9
SEMANA 1 • PROPIEDADES
Gas natural y LP se instalan con lógicas diferentes
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
009
Criterio | Gas natural | LP / Propano
Suministro | Red / servicio de empresa de gas | Tanque o cilindro presurizado
Estado de entrega | Gas | Líquido almacenado; vapor para uso
Densidad relativa | Generalmente más ligero que el aire | Más pesado que el aire
Energía por volumen | Menor que el propano | Mayor que el gas natural
Riesgo de acumulación | Zonas altas y espacios atrapados | Puntos bajos, depresiones y fosas
Código principal | Código adoptado / NFPA 54 | Código adoptado / NFPA 58
Las condiciones reales y el código adoptado controlan la selección final.
Notes: Pedir un ejemplo de appliance que pueda convertirse y recalcar que la conversión requiere kit/instrucciones listadas; nunca improvisar orificios.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://www.nfpa.org/-/media/project/storefront/catalog/files/code-or-topic-fact-sheets/lpgasfactsheet.pdf
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-58-liquefied-petroleum-gas-code/p0058code

## Slide 10
SEMANA 1 • PROPIEDADES
Presión y temperatura cambian el comportamiento del combustible
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
010
El gas fluye de mayor a menor presión; las pérdidas aumentan con longitud, demanda y restricciones.
El LP se almacena como líquido bajo presión y se utiliza como vapor en equipos a gas convencionales.
La vaporización del LP enfría superficies y puede causar quemaduras por frío.
Un recipiente necesita espacio de expansión; el llenado corresponde a personal y procedimientos autorizados.
REGLA PRÁCTICA
Nunca diagnostique LP como si fuera gas natural.
Notes: Demostrar la relación presión–estado con un esquema seguro. No manipular cilindros fuera del procedimiento del centro.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://www.nfpa.org/-/media/project/storefront/catalog/files/code-or-topic-fact-sheets/lpgasfactsheet.pdf
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-58-liquefied-petroleum-gas-code/p0058code

## Slide 11
SEMANA 1 • PROPIEDADES
La gravedad específica anticipa dónde puede acumularse el gas
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
011
Gravedad específica relativa al aire = 1.00
Metano
0.55
Aire
1.00
Propano
1.52
LECTURA DE CAMPO
Gas natural: tiende a subir.
Propano: tiende a concentrarse abajo.
La ventilación y la detección deben considerar ese comportamiento.
Notes: Aclarar que la dirección de acumulación es una simplificación útil; corrientes de aire, geometría y temperatura también influyen.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://www.nfpa.org/-/media/project/storefront/catalog/files/code-or-topic-fact-sheets/lpgasfactsheet.pdf

## Slide 12
SEMANA 1 • ENERGÍA
La energía útil comienza en la placa del equipo a gas
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
012
La carga se expresa normalmente como entrada térmica en Btu/h.
La empresa de gas (empresa de gas) puede informar un poder calorífico por pie cúbico, el cual puede variar según el suministro.
Una mayor energía por volumen no garantiza un mejor desempeño si el orificio, el regulador o el suministro de aire son incorrectos.
El dimensionamiento garantiza el suministro de combustible; sin embargo, una combustión segura también depende del aire y de la ventilación de gases (ventilación de gases).
LECTURA CLAVE
Uso Entrada en Btu/h para el cuadro de cargas.
Notes: Preparar una placa real y pedir que localicen fuel type, input, manifold pressure y electrical rating.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 13
SEMANA 1 • COMBUSTIÓN
La combustión estable exige tres condiciones simultáneas
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
013
Combustible
Gas en proporción adecuada
Oxígeno
Aire de combustión suficiente
Ignición
Energía y secuencia correctas
Cuando una condición falla, aparecen apagados, retraso de encendido, hollín o CO.
Notes: Relacionar cada vértice con una causa de troubleshooting: suministro, aire/venting y encendido/control.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf

## Slide 14
SEMANA 1 • COMBUSTIÓN
La llama revela pistas, pero la medición confirma la causa
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
014
Condición | Señal posible | Riesgo o siguiente verificación
Combustión estable | Llama definida y operación normal | Confirmar según el manual
Aire insuficiente | Llama amarilla, hollín u olor | Derrame de gases y obstrucción
Suministro insuficiente de gas | Llama pequeña o apagado de llama | Presión dinámica, dimensionamiento y regulador
Encendido tardío | Explosión leve o demora | Encendedor, quemador, presión y secuencia
Ventilación deficiente | Derrame de gases, corrosión o condensado | Tiro, terminal y aire de combustión
Notes: Aclarar que el color de la llama por sí solo no basta. El tipo de burner y la instrucción del fabricante controlan la interpretación.
[Sources]
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-5-chimneys-and-vents
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 15
SEMANA 1 • CO
El monóxido de carbono no puede detectarse con los sentidos
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
015
El CO es incoloro, inodoro y tóxico; se produce por una combustión incompleta.
El dolor de cabeza, el mareo, la debilidad, las náuseas, el dolor en el pecho y la confusión son síntomas frecuentes.
Una persona dormida o incapacitada puede no reconocer los síntomas a tiempo.
Ante una alarma o la presencia de síntomas, salga al aire fresco y activar la respuesta de emergencia.
CONTROL
Detector + mantenimiento + ventilación correcta + medición.
Notes: No convertir la clase en diagnóstico médico. Enfatizar evacuación, atención de emergencia y eliminación de la fuente por personal calificado.
[Sources]
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf
- https://www.cdc.gov/carbon-monoxide/about/index.html
- https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.55

## Slide 16
SEMANA 1 • FUGAS
Una fuga puede anunciarse por olor, sonido o cambios visibles
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
016
Olor parecido al azufre o a huevo podrido en gas odorizado.
Silbido o rugido cerca de la tubería, el medidor (medidor) o una excavación.
Vegetación muerta, polvo en movimiento, burbujeo o áreas congeladas.
La ausencia de olor no descarta una fuga.
Utilice instrumentos y procedimientos aprobados.
PRIORIDAD
Reconocer → alejarse → comunicar.
Notes: Explicar odor fade y limitaciones del olfato sin crear falsas certezas. Practicar la observación desde una posición segura.
[Sources]
- https://www.phmsa.dot.gov/safety-awareness/pipeline/pipeline-leak-recognition-and-what-do
- https://www.peoplesgas.com/safety/pipeline-awareness/

## Slide 17
SEMANA 1 • EMERGENCIAS
Ante olor fuerte o fuga sospechada: primero salir, luego comunicar
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
017
1
Aléjese
Evacúe sin demora
2
No activar
Interruptores, teléfonos, motores o llama
3
Ubíquese
Llegue a un punto seguro
4
Llame
911 y empresa de gas
No intente localizar ni detener una fuga peligrosa antes de controlar la escena.
Notes: Practicar el mensaje de emergencia: dirección, zona afectada, observaciones, personas evacuadas y punto seguro.
[Sources]
- https://www.peoplesgas.com/safety/if-you-smell-gas/
- https://www.peoplesgas.com/safety/pipeline-awareness/
- https://www.phmsa.dot.gov/safety-awareness/pipeline/pipeline-leak-recognition-and-what-do

## Slide 18
SEMANA 1 • TRABAJO SEGURO
EPP y herramientas: la selección depende de la tarea
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
018
Gafas de seguridad, guantes y calzado de protección adecuados para cortar, roscar y manejar tuberías.
Detector de gas combustible calibrado y verificado antes de utilizarlo.
Manómetro o medidor de presión con el rango, la resolución y la conexión adecuados.
Ventilación, control de las fuentes de ignición y colocación de barreras de seguridad cuando corresponda.
Nunca utilice una llama para localizar fugas.
ANTES DE MEDIR
• Inspeccionar • ajustar a cero
• realizar la prueba funcional o calibración • documentar.
Notes: Hacer un tool-box inspection. Los estudiantes deben justificar por qué cada instrumento es apto para la medición prevista.
[Sources]
- https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.55
- https://www.peoplesgas.com/safety/pipeline-awareness/
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 19
SEMANA 1 • PRÁCTICA
Laboratorio 1 — Mapa de peligros y respuesta
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
019
En una maqueta práctica, se reporta un olor fuerte cerca de un equipo a gas. Hay personas en el interior y un interruptor eléctrico junto a la salida.
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
¿Qué acciones se realizan en orden?
¿Qué acciones quedan prohibidas?
¿Dónde se establece el punto seguro?
¿Qué información se comunica al 911/empresa de gas?
¿Qué evidencia se documenta después?
Notes: Evaluar conducta, comunicación y secuencia; no la velocidad. Cerrar con retroalimentación colectiva.
[Sources]
- https://www.peoplesgas.com/safety/if-you-smell-gas/
- https://www.peoplesgas.com/safety/pipeline-awareness/
- https://www.phmsa.dot.gov/safety-awareness/pipeline/pipeline-leak-recognition-and-what-do

## Slide 20
SEMANA 2
Código, materiales
y componentes
Seleccione cada elemento según su función, certificación del producto y los requisitos de la autoridad competente.
020 • PLB-501
Notes: Conectar la selección de material con el recorrido, el ambiente, el gas y el método de unión.
[Sources]
- Imagen generada específicamente para esta presentación; 2026-07-31.

## Slide 21
SEMANA 2 • CÓDIGO Y MATERIALES
Ruta de aprendizaje — Semana 2
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
021
Sesión | Enfoque | Evidencia
1 | Jerarquía de códigos y lectura de planos | Mapa de cumplimiento
2 | Acero, cobre, tubería corrugada de acero inoxidable (CSST) y polietileno (PE) | Matriz de selección
3 | Uniones, corrosión, soportes y protección | Detalle de instalación
4 | Medidores (medidores), reguladores (reguladores), válvulas y conexiones | Identificación funcional
5 | Sellado cortafuego, laboratorio y punto de control | Maqueta práctica etiquetada
Notes: Usar muestras físicas y fichas del fabricante. Confirmar siempre el código y los materiales aceptados por el AHJ.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-58-liquefied-petroleum-gas-code/p0058code

## Slide 22
SEMANA 2 • CÓDIGO
La instalación se decide con una jerarquía, no con memoria
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
022
1
Código adoptado
FBC Gas combustible / código local vigente
2
AHJ y permisos
Interpretaciones, inspecciones y enmiendas
3
Empresa de gas
Punto de entrega, medidor, presión disponible
4
Certificación del producto y fabricante
Equipo a gas, CSST, conector, regulador
5
Plano y especificación
Diseño aprobado y condiciones reales
Notes: Mostrar cómo una instrucción listada del fabricante puede ser más específica que una regla general. Repetir: el AHJ define la aceptación final.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1
- https://www.floridabuilding.org/
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-58-liquefied-petroleum-gas-code/p0058code

## Slide 23
SEMANA 2 • RESPONSABILIDADES
El alcance se divide entre varias autoridades y oficios
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
023
Actor | Decisión típica | Verificación del plomero
Empresa de gas | Servicio, medidor y presión disponible | Confirmar punto de entrega
AHJ / Inspector | Permiso, cumplimiento del código, aceptación | Plano, pruebas y acceso
Fabricante | Certificación del producto, ensamble y límites | Manual y componentes correctos
Electricista | Equipotencialidad/puesta a tierra y alimentación eléctrica | Coordinar sin alterar sistema
Plomero / Instalador de gas | Tuberías, válvulas, pruebas y conexiones | Documentar trabajo completo
Notes: Definir límites del trabajo. El curso no autoriza tareas fuera del license scope ni sustituye coordinación con otros trades.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 24
SEMANA 2 • PLANOS
Vocabulario mínimo para leer un plano de gas
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
024
Término | Qué representa | Pregunta de revisión
Punto de entrega | Inicio del tubería del cliente | ¿Dónde entrega la empresa de gas?
Longitud desarrollada | Recorrido real de tubería | ¿Cuál es el camino más largo?
Carga / entrada | Demanda en Btu/h | ¿Incluye todos los equipos a gas?
Designación de presión | Presión de diseño | ¿Requiere regulación adicional?
Montante / isométrico | Relación espacial y tamaños | ¿Coincide con planta y cuadro?
Válvula / unión / trampa | Acceso y mantenimiento | ¿Está en la posición correcta?
Notes: Entregar un plano simple y pedir que marquen delivery, longest run, loads, valves y appliances.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 25
SEMANA 2 • MATERIALES
Seleccione el material con cinco preguntas
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
025
Material | Uso común | Fortaleza | Control crítico
Acero negro | Interior / exterior permitido | Robusto y familiar | Corrosión, roscado, soportes
Acero galvanizado | Donde lo acepta el código/AHJ | Recubrimiento de zinc | Compatibilidad y aceptación local
Cobre K/L | Solo donde gas/código lo permiten | Flexible y limpio | Corrosividad, unión y ocultamiento
CSST | Distribución listada | Flexible y rápida | Conexión equipotencial + protección + fabricante
PE | Exterior subterráneo | Resistente y flexible | Fusión/unión, cable trazador, transición
Notes: No convertir la tabla en permiso universal. Cada opción depende del código adoptado, listed system y condiciones del sitio.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 26
SEMANA 2 • ACERO
Acero negro exige preparación de junta consistente
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
026
Corte cuadrado, escariar interior y rosca con longitud/formación correctas.
Accesorios compatibles y sin grietas, daño o contaminación.
Compuesto para juntas o cinta listado para el gas y la presión.
Protección contra corrosión cuando el ambiente o instalación lo requieren.
No “corrija” mala alineación forzando accesorios o sobreapretando.
INSPECCIÓN
Rosca completo, accesorio alineado, soporte independiente.
Notes: Mostrar un thread bueno y uno defectuoso. Los estudiantes deben identificar crest, taper, engaged threads y burrs.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 27
SEMANA 2 • CSST
CSST es un sistema listado, no solo una tubería flexible
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
027
Uso tubería, accesorios, herramientas y procedimientos del mismo sistema certificado.
Proteja penetraciones y zonas expuestas a clavos, tornillos o impacto.
Coordine continuidad eléctrica y conexión equipotencial según código e instrucciones.
Mantenga acceso, soportes y trazado conforme al manual.
Documente marca/sistema para futuras reparaciones.
ERROR COMÚN
Mezclar fabricantes o improvisar accesorios.
Notes: Comparar manuales de dos sistemas para demostrar que los detalles no son intercambiables.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 28
SEMANA 2 • COBRE
Cobre solo se usa cuando el gas y la jurisdicción lo permiten
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
028
Verifique composición/corrosividad del gas y aceptación de la empresa de gas/AHJ.
Seleccione tipo, espesor de pared y método de unión autorizado.
Abocardado, soldado fuerte u otros uniones deben cumplir código y certificación del producto.
Evite uniones ocultos cuando el método o código no los permita.
Proteja tubería contra daño mecánico y corrosión galvánica.
ANTES DE INSTALAR
Gas + código + unión + ubicación.
Notes: Practicar inspección de flare: corte, deburr, nut, flare uniforme y asiento limpio.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 29
SEMANA 2 • PE
PE pertenece al exterior subterráneo y necesita transiciones controladas
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
029
Uso tubería y accesorios aprobados para gas combustible.
Fusión o uniones mecánicas requieren procedimiento, entrenamiento y equipo adecuados.
Instale trazador/localizador y señalización según código y empresa de gas.
Realice transición a montante metálico o ensamble aprobado antes de entrar al edificio.
Mantenga separación, recubrimiento y protección según condiciones y código.
NUNCA
Introducir PE dentro del edificio sin la transición aprobada.
Notes: Usar una muestra de anodeless riser y explicar su función sin entrar en instalación no autorizada.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 30
SEMANA 2 • UNIONES
El método de unión debe corresponder al material y la ubicación
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
030
Unión | Aplicación conceptual | Control de calidad
Roscado | Acero / accesorios roscados | Conicidad, acoplamiento, sellador, alineación
Soldado | Acero donde diseño/código lo exige | Soldador/procedimiento, inspección
Abocardado | Tubería permitido | Abocardado uniforme y asiento limpio
Soldado fuerte | Cobre permitido | Aleación, control del calor, purgar si aplica
CSST accesorio | Sistema listado | Preparación y par de apriete del fabricante
PE fusión/mecánico | Subterráneo aprobado | Limpieza, tiempo/temperatura, calificación
Notes: Evaluar reconocimiento y límites; no enseñar soldadura/fusion como competencia sin laboratorio, qualification y procedimiento específico.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 31
SEMANA 2 • PROTECCIÓN
Corrosión y penetraciones requieren una barrera continua
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
031
Identifique humedad, contacto con el suelo, sustancias químicas y metales distintos.
Uso revestimiento, envoltura o protección aprobada donde corresponda.
Mangas y sellos no deben crear un bolsa que conduzca gas o agua al edificio.
Mantenga inspeccionable la transición y repare cualquier revestimiento dañado.
No oculte una junta o defecto con sellador superficial.
OBJETIVO
Evitar corrosión y evitar migración de gas.
Notes: Revisar un detalle de wall penetration y pedir que señalen sleeve, annular seal y protección mecánica.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 32
SEMANA 2 • SOPORTES
Soportes correctos protegen uniones y mantienen el trazado
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
032
El soporte debe transferir carga a la estructura, no a un equipo a gas o conector.
Use colgadores, abrazaderas y ménsulas compatibles con el material.
Controle espaciamiento, pandeo, vibración y movimiento térmico según código/certificación del producto.
Proteja donde la tubería atraviesa estructura o queda expuesta a impacto.
No use otros sistemas como soporte improvisado.
INSPECCIÓN VISUAL
Alineación • espaciamiento • protección • acceso.
Notes: Realizar una caminata en el laboratorio y marcar supports aceptables y deficientes.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 33
SEMANA 2 • COMPONENTES
Cada componente tiene una función diagnóstica
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
033
1
Medidor
Mide volumen y marca límite empresa de gas
2
Regulador
Reduce y estabiliza presión
3
Cierre
Aísla el equipo
4
Trampa de sedimentos
Recoge partículas/condensado donde aplica
5
Equipo a gas
Convierte energía y evacúa productos
En diagnóstico de fallas, mida antes y después de cada punto de control.
Notes: Utilizar un mock-up real para seguir el flujo. Pedir nombre en español e inglés y la consecuencia de una falla.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 34
SEMANA 2 • MEDIDORES
El medidor mide consumo y define un punto de coordinación
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
034
Debe ser accesible para lectura, servicio y emergencia.
Su capacidad debe cubrir la carga conectada y las condiciones de entrega.
La empresa de gas controla ubicación, ajuste y requisitos específicos.
Registre lectura y unidades antes de interpretar consumo o caudal.
No manipule sellos ni componentes bajo control de la empresa de gas.
DIAGNÓSTICO DE FALLAS
Confirme primero el límite empresa de gas/customer.
Notes: Practicar lectura de un diaphragm meter y diferenciar cubic feet acumulados de flow instantáneo.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 35
SEMANA 2 • REGULADORES
El regulador controla presión; su respiradero debe poder “respirar”
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
035
Seleccione rango de entrada, presión de salida y capacidad para la carga.
Instale orientación y ventilación de gases exactamente como indica certificación del producto/fabricante.
Proteja aberturas del respiradero contra agua, residuos, insectos y obstrucción.
Mida estática y presión dinámica antes de ajustar o reemplazar.
No cambie resorte, orificio o ajuste sin autorización e instrucciones.
DOS LECTURAS
Presión estática + presión de funcionamiento.
Notes: Demostrar cómo una lectura estable sin carga puede ocultar undersizing o restriction durante operación.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 36
SEMANA 2 • CONEXIONES
Válvulas, unión y trampa de sedimentos facilitan aislamiento y servicio
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
036
Elemento | Función | Error que debe evitarse
Válvula de cierre | Aislar equipo a gas o segmento | Inaccesible, no certificado, mal ubicada
Unión / desconectar | Permitir retiro donde se autoriza | Oculta o en lugar prohibido
Conector del equipo | Conexión flexible listada | Atravesar pared/piso o reutilizar
Trampa de sedimentos | Capturar residuos/humedad donde aplica | Orientación/ubicación incorrecta
Puerto de prueba | Medir presión del equipo a gas | Fuga o tapón ausente después de la prueba
Notes: Montar el assembly en banco y pedir que los estudiantes expliquen el orden de cada pieza.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 37
SEMANA 2 • PRÁCTICA
Laboratorio 2 — Selección y trazado del sistema
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
037
Una residencia requiere estufa, calentador de agua, secadora y calefactor. El recorrido incluye ático, exterior y un tramo subterráneo.
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
¿Qué materiales son candidatos en cada zona?
¿Dónde se requieren transiciones y protección?
¿Qué componentes deben quedar accesibles?
¿Qué datos faltan antes de comprar material?
¿Qué documentos llevaría a inspección?
Entregable: isométrico etiquetado + cómputo de materiales preliminar + matriz de cumplimiento.
Notes: No buscar un único material “ganador”. Evaluar si la selección está justificada por ubicación, code, listing y maintainability.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 38
SEMANA 3
Cuadro de cargas y
dimensionamiento
Traducir la demanda de los equipos a gas en tubería capaz de entregarla.
038 • PLB-501
Notes: Presentar el dimensionamiento como una cadena de datos verificables, no como adivinación por experiencia.
[Sources]
- Imagen generada específicamente para esta presentación; 2026-07-31.

## Slide 39
SEMANA 3 • DIMENSIONAMIENTO
Ruta de aprendizaje — Semana 3
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
039
Sesión | Enfoque | Evidencia
1 | Placas, entrada en Btu/h y cuadro de cargas | Inventario de cargas
2 | Unidades, caída de presión y poder calorífico | Hoja de conversiones
3 | Método de longitud máxima | Hoja de cálculo de dimensionamiento
4 | Ramal-longitud y verificación de medidor/regulador | Comparación de métodos
5 | Laboratorio de diseño y punto de control | Isométrico dimensionado
Notes: Cada estudiante debe usar la tabla correspondiente a las condiciones asignadas. No aceptar tamaños sin identificar la tabla y sus supuestos.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 40
SEMANA 3 • PLACA DE DATOS
La placa convierte un equipo a gas en una carga de diseño
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
040
Confirme tipo de combustible: gas natural, LP o convertible con kit listado.
Registre entrada en Btu/h, no la salida térmica.
Localice presión del múltiple y presión mínima de entrada cuando estén indicadas.
Anote modelo/serie y requisitos eléctricos para el puesta en servicio.
Si falta la placa o el manual, detenga la suposición y contacte al fabricante.
DATO DE DIMENSIONAMIENTO
Entrada en Btu/h
Notes: Usar tres placas reales. Pedir que distingan input, output, gas type, pressure y vent category.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 41
SEMANA 3 • CARGAS
El cuadro de cargas reúne todas las demandas en un solo lugar
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
041
Equipo a gas | Entrada en Btu/h | Gas | Ubicación | Notas
Calentador de agua sin tanque | 180,000 | Natural | Exterior | Manual + mín. presión
Calefactor | 80,000 | Natural | Ático | Respiradero / aire de combustión
Estufa | 65,000 | Natural | Cocina | Conector + cierre
Secadora | 22,000 | Natural | Lavandería | Acceso + respiradero
TOTAL CARGA CONECTADA | 347,000 | — | — | Base del cálculo
Ejemplo didáctico: verifique siempre los datos reales de cada equipo a gas.
Notes: Pedir a los estudiantes que calculen el total y expliquen qué cambia si se agrega un future appliance.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 42
SEMANA 3 • UNIDADES
Cuatro unidades aparecen una y otra vez
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
042
Unidad | Qué expresa | Uso típico | Cuidado
Btu/h | Tasa de energía | Equipo a gas entrada y carga | No confundir con eficiencia/salida
CFH | Pies cúbicos por hora | Caudal de gas natural | Depende del poder calorífico
psi | Presión | Sistemas de mayor presión / pruebas | Rango del medidor
in. w.c. | Presión baja | Entrada y presión del múltiple | Resolución del manómetro
Notes: Hacer conversiones sencillas y demostrar por qué un gauge de 0–100 psi no sirve para leer pequeños cambios en in. w.c.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 43
SEMANA 3 • CÁLCULO
Conversión de carga a caudal
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
043
CFH = Btu/h ÷ poder calorífico del gas
Ejemplo didáctico:
347,000 ÷ 1,000 ≈ 347 CFH
Confirme el valor real con la empresa de gas.
Notes: Resolver varios ejemplos y recalcar que 1,000 Btu/ft³ es una aproximación de entrenamiento, no un dato universal.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 44
SEMANA 3 • PRESIÓN
Caída de presión es la “moneda” que paga el movimiento del gas
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
044
Cada pie de tubería, accesorio y restricción consume parte de la presión disponible.
Una línea puede mostrar presión estática correcta y caer demasiado con carga.
Mayor diámetro reduce pérdida y aumenta capacidad bajo los mismos supuestos.
La tabla solo es válida para el gas, presión, caída y método indicados.
El equipo a gas todavía necesita su presión mínima de entrada mientras opera.
MEDICIÓN
Compare estática frente a dinámica.
Notes: Demostrar con un mock-up y dos restricciones. Graficar verbalmente la caída de presión al aumentar flow.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 45
SEMANA 3 • MÉTODO
No abra la tabla hasta completar los inputs de diseño
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
045
Entrada | Ejemplo de pregunta
Tipo de gas / gravedad específica | ¿Gas natural o LP? ¿Qué valor usa la tabla?
Presión de suministro | ¿Baja presión o 2-psi sistema?
Caída de presión permitida | ¿Cuál es el rango permitido por diseño/código?
Longitud | ¿Longitud desarrollada más larga o longitud de ramal?
Carga por segmento | ¿Qué equipos a gas están aguas abajo?
Material / tabla | ¿Acero, cobre, CSST u otro sistema certificado?
Notes: Retirar deliberadamente un dato de un problema. El estudiante debe detectar que no puede seleccionar el diámetro todavía.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 46
SEMANA 3 • DIMENSIONAMIENTO
Método de longitud máxima — una longitud controla toda la tabla
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
046
1
1. Cargas
Liste entrada en Btu/h
2
2. Recorrido más largo
3
3. Tabla
Seleccione condiciones correctas
4
4. Segmentos
Sume carga aguas abajo
5
5. Diámetro
Capacidad ≥ carga del segmento
Todos los segmentos se consultan con la misma fila de longitud del recorrido más largo.
Notes: Resolver primero con colores: cada appliance tiene una carga; cada segmento carga la suma de lo que alimenta.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 47
SEMANA 3 • DIMENSIONAMIENTO
Método de longitud de ramal usa la longitud real de cada recorrido
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
047
1
Entrega
Fije punto inicial
2
Recorrido del ramal
Mida cada camino
3
Carga del segmento
Sume carga aguas abajo
4
Fila de la tabla
Uso longitud aplicable
5
Verificar
Compruebe todos los ramales
Puede producir tamaños más ajustados, pero exige disciplina para no mezclar longitudes.
Notes: Comparar ambos métodos en el mismo sistema. La prioridad es aplicar correctamente el método permitido, no minimizar material a cualquier costo.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 48
SEMANA 3 • EJEMPLO
Ejemplo de dimensionamiento — siga el gas a través de cada segmento
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
048
Entrega
0 ft
Calefactor
80k
Estufa
65k
Tankless WH
180k
Secadora
22k
Longitud desarrollada más larga asignada: 70 ft | Carga conectada: 347,000 Btu/h
Notes: Asignar letras a los segmentos y pedir la downstream load de cada uno antes de consultar cualquier tabla.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 49
SEMANA 3 • EJEMPLO
Cada segmento transporta la suma de las cargas aguas abajo
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
049
Segmento | Equipos a gas aguas abajo | Demanda | Longitud de tabla | Resultado
A–B | Todos | 347 CFH | 70 ft | Capacidad ≥ 347
B–Calefactor | Calefactor | 80 CFH | 70 ft | Capacidad ≥ 80
B–C | Rango + WH + Secadora | 267 CFH | 70 ft | Capacidad ≥ 267
C–Rango | Estufa | 65 CFH | 70 ft | Capacidad ≥ 65
C–D | WH + Secadora | 202 CFH | 70 ft | Capacidad ≥ 202
D–WH / Secadora | Carga individual | 180 / 22 CFH | 70 ft | Capacidad ≥ carga
Ejemplo didáctico: complete los diámetros con la tabla autorizada del curso.
Notes: La columna resultado omite deliberadamente el diameter. El estudiante debe registrar la tabla, fila y capacidad seleccionadas.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 50
SEMANA 3 • SELECCIÓN
La primera capacidad que iguala o supera la demanda define el candidato
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
050
Ubique la fila de longitud correcta; no interpole si la tabla no lo autoriza.
Lea capacidades en el material y condición correspondiente.
Elija el primer diámetro con capacidad ≥ carga del segmento.
Repita para cada segmento y verifique que no disminuya el tamaño en dirección incorrecta.
Documente tabla, fila, diámetro y capacidad; no escriba solo el resultado.
REGISTRO DE AUDITORÍA
Tabla → fila → carga → diámetro → capacidad.
Notes: Revisar errores de lectura vertical/horizontal y unidades. Pedir que otro estudiante audite el worksheet.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 51
SEMANA 3 • VERIFICACIÓN
El tubería puede ser correcto y el sistema aun quedar corto
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
051
Capacidad del medidor debe cubrir la carga conectada bajo las condiciones de empresa de gas.
Regulador capacidad, rango de entrada y ajuste de salida deben coincidir con el diseño.
Un 2-psi sistema requiere reguladores y equipos a gas coordinados; no es solo “más presión”.
Conectores, válvulas y accesorios también pueden limitar caudal.
La verificación final ocurre con presión dinámica durante funcionamiento.
SISTEMA COMPLETO
Fuente + medidor + regulador + tubería + equipo a gas.
Notes: Presentar un caso con pipe sobredimensionado y meter insuficiente para demostrar que el sistema se evalúa completo.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 52
SEMANA 3 • CALIDAD
Errores de dimensionamiento que producen fallas repetitivas
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
052
Error | Consecuencia | Control preventivo
Usar salida en Btu/h | Carga subestimada | Leer entrada en placa/manual
Omitir un equipo a gas | Línea principal insuficiente | Cuadro de cargas firmado
Tabla equivocada | Capacidad inválida | Registrar gas/presión/caída/material
Longitud “en línea recta” | Recorrido subestimado | Medir longitud desarrollada
No sumar aguas abajo | Segmento de tamaño insuficiente | Etiquetar ramales y cargas
Ignorar medidor/regulador | Baja presión dinámica | Verificación de la capacidad del sistema
Notes: Usar la tabla como checklist de peer review antes de aprobar el proyecto de cada estudiante.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 53
SEMANA 3 • PRÁCTICA
Laboratorio 3 — Diseñe y defienda el sistema
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
053
A partir de un plano de planta, cada equipo recibe equipos a gas, cargas, presión de entrega y un recorrido distinto.
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
¿Cuál es la longitud desarrollada más larga?
¿Qué carga lleva cada segmento?
¿Qué tabla y método aplican?
¿Medidor y regulador cubren la demanda?
¿Qué supuestos deben confirmarse en campo?
Entregable: cuadro de cargas + isométrico + hoja de trabajo + revisión cruzada por otro equipo.
Notes: Calificar trazabilidad del cálculo, no solo diámetros. El equipo revisor debe localizar al menos una mejora o confirmar la coherencia.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 54
SEMANA 4
Instalación, pruebas
y puesta en servicio
Convertir el diseño en una instalación limpia, inspeccionable y verificable.
054 • PLB-501
Notes: Reforzar que cada paso debe dejar evidencia para el paso siguiente.
[Sources]
- Imagen generada específicamente para esta presentación; 2026-07-31.

## Slide 55
SEMANA 4 • INSTALACIÓN Y PRUEBAS
Ruta de aprendizaje — Semana 4
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
055
Sesión | Enfoque | Evidencia
1 | Planificación previa, permisos y control de materiales | Plano de instalación
2 | Fabricación y trazado | Maqueta práctica de acero
3 | Conexiones, soportes y inspección | Autoinspección
4 | Prueba de presión, verificación de fugas y purga | Registro de prueba
5 | Puesta en servicio, documentación y punto de control | Paquete de entrega
Notes: Separar claramente pressure test del piping, leak check de connections y combustion verification del appliance.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 56
SEMANA 4 • PREINSTALACIÓN
Un buen planificación previa reduce uniones, conflictos y retrabajo
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
056
Confirme permiso, plano aprobado, alcance y código adoptado.
Verifique presión de entrega, datos del equipo a gas y requisitos de la empresa de gas.
Coordine trazado con estructura, eléctrico, mecánico y ensambles con clasificación de resistencia al fuego.
Planifique soportes, mangas, acceso, puntos de prueba y secuencia de inspección.
Controle material, certificación del producto, daño y compatibilidad antes de instalar.
PROCEDER / NO PROCEDER
No instale con datos críticos pendientes.
Notes: Usar un pre-install checklist. Pedir que identifiquen tres conflictos posibles en un ceiling congestion plan.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 57
SEMANA 4 • FABRICACIÓN
Fabricación de acero negro — calidad paso a paso
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
057
1
Medir
Cara a cara + acoplamiento
2
Cortar
Corte cuadrado
3
Escariar
Retire rebaba interior
4
Rosca
Die correcto + aceite
5
Inspeccionar
Limpio, ajustar y alineación
La calidad del rosca afecta tanto la integridad como el caudal.
Notes: Demostrar una pieza completa y luego asignar práctica supervisada. Usar guards, PPE y procedimiento del equipo.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 58
SEMANA 4 • FABRICACIÓN
Un rosca aceptable se evalúa antes de ensamblar
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
058
Indicador | Aceptable | Rechazar / corregir
Corte | Cuadrado y sin deformación | Inclinado o aplastado
Interior | Escariado y limpio | Rebaba que reduce área
Rosca | Uniforme, conicidad correcto | Superficial, desgarrado, roscado cruzado
Longitud | Acoplamiento adecuado | Llevado hasta el fondo o pocas vueltas
Alineación | Accesorios sin esfuerzo | Forzado para “llegar” al punto
Notes: Montar una galería de muestras. El estudiante debe clasificar y justificar cada una antes de pasar a assembly.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 59
SEMANA 4 • UNIONES
Sellador correcto no compensa un unión defectuoso
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
059
Use compuesto o cinta certificada para gas combustible, material y condiciones de servicio.
Aplique solo donde corresponde para evitar contaminación interna.
Mantenga primeras roscas limpios cuando el producto/instrucción lo requiera.
No use exceso de par de apriete para detener una fuga creada por roscas defectuosas.
Desarme, inspeccione y rehaga la unión cuando falle la prueba.
PRINCIPIO
La geometría sella; el compuesto ayuda.
Notes: Comparar aplicación limpia y excesiva. Revisar la etiqueta técnica del producto usado en laboratorio.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 60
SEMANA 4 • TRAZADO
Trazado correcto combina acceso, protección y viabilidad constructiva
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
060
Mantenga separaciones mínimas y ubicaciones permitidas para tuberías y equipos a gas.
Proteja contra clavos, tornillos, vehículos, corrosión y calor.
Evite pockets, desvíos innecesarios y uniones inaccesibles.
Coordine mangas y sellos en penetraciones; conserve clasificación de resistencia al fuego.
Asegure soportes antes de conectar equipos a gas sensibles.
LECTURA DEL TRABAJO
Recto • soportado • protegido • accesible.
Notes: Usar fotografías del sitio o mock-up. Pedir una redline del routing y una lista de puntos de inspección.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 61
SEMANA 4 • CONEXIONES
Conexiones de equipo a gas deben permitir servicio sin crear un punto débil
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
061
Elemento | Verificación
Cierre | Accesible, certificado y en ubicación permitida
Unión / desconectar | Permitido y accesible; no oculto indebidamente
Conector | Longitud, trazado y uso según certificación del producto; no reutilizado si se prohíbe
Trampa de sedimentos | Cuando requerido, orientación y ubicación correctas
Conexión final | No esfuerzo; tapón removidos solo al conectar
Verificación de fugas | Realizado después de reconectar y antes de operar
Notes: Construir el assembly en banco. Evaluar orden, access y ability to service.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 62
SEMANA 4 • COORDINATION
Conexión equipotencial de CSST requiere coordinación, no improvisación
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
062
Identifique el certificado CSST sistema y sus instrucciones exactas.
Confirme punto, conductor, abrazaderas y recorrido con el código y alcance eléctrico.
No conecte de forma que dañe tubería, accesorios o revestimientos.
Documente la instalación para inspector y servicio futuro.
Si existe duda, detenga el cierre de paredes hasta resolverla.
RESPONSABILIDAD
Coordinar y verificar; no asumir.
Notes: Invitar al instructor eléctrico o revisar un detalle conjunto. Enfatizar el límite de licencia del estudiante.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 63
SEMANA 4 • CONTROL DE CALIDAD
Autoinspección antes de pedir inspección
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
063
Zona | Preguntas de control
Plano / permiso | ¿Alcance y revisiones coinciden con lo instalado?
Materiales | ¿Certificado, compatible, sin daño y correctamente identificados?
Trazado / soportes | ¿Protegido, accesible, alineado y soportado?
Uniones / válvulas | ¿Método, ubicación y acceso correctos?
Penetraciones | ¿Mangas, sellos y sellado cortafuego completos?
Configuración de la prueba | ¿Aislamiento, medidor, presión y duración documentados?
Notes: Convertir la tabla en formulario de campo. Exigir nombre, fecha, system ID y corrections closed.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 64
SEMANA 4 • INSTRUMENTOS
Cada instrumento debe corresponder a la pregunta
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
064
Instrumento | Pregunta | Control previo
Medidor de presión | ¿La tubería mantiene la presión de prueba? | Rango, condición, calibración
Manómetro digital | ¿Cuáles son las presiones estática, dinámica y del múltiple? | Ajustar a cero, mangueras, unidades
Detector de gas combustible | ¿Hay gas en el ambiente/unión? | Prueba funcional/calibración, sensor, respuesta
Solución detectora de fugas | ¿Burbujas en unión accesible? | Producto compatible; limpiar después
Analizador de combustión | ¿CO/O₂/tiro indican combustión segura? | Calibración, sonda, procedimiento del fabricante
Notes: Hacer station rotation. Cada estudiante configura unidades y explica dónde conectar sin alterar la seguridad.
[Sources]
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 65
SEMANA 4 • PRUEBAS
Prueba de presión — diseñe la prueba antes de presurizar
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
065
1
Define
Código, medio de prueba, presión, duración
2
Aislar
Proteja equipos y reguladores
3
Conectar
Medidor/manómetro apropiado
4
Estabilizar
Temperatura y lectura inicial
5
Registro
Final, correcciones y testigo
Uso siempre los valores del código, AHJ y fabricante aplicables al sistema real.
Notes: No presentar un único valor de test como universal. Asignar un test plan escrito antes del laboratorio.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 66
SEMANA 4 • PRUEBAS
Aislar equipos evita convertir la prueba en daño
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
066
Identifique la clasificación de presión de válvulas, reguladores, equipos a gas y connectors.
Desconectar, tapón o aislar según el plan de prueba y el código.
No uso equipo a gas válvulas como única protección si no están clasificado para la prueba.
Confirme que tapones y prueba manifolds estén asegurados.
Despresurizar de forma controlada antes de reconfigurar el sistema.
ANTES DEL PRUEBA
Conozca el componente con la menor clasificación.
Notes: Revisar un diagrama y pedir que marquen todos los componentes que deben aislarse.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 67
SEMANA 4 • VERIFICACIÓN DE FUGAS
Localización de fugas — reduzca el área con evidencia
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
067
1
Confirmar
Lectura y condiciones
2
Segmento
Aísle zonas autorizadas
3
Explorar
Detector desde área segura
4
Localizar con precisión
Solution/instrumento en unión
5
Reparar y volver a probar
Rehaga y documente
Nunca uso llama. No ajuste un accesorio mientras el sistema está peligrosamente presurizado.
Notes: Sembrar una fuga controlada en un mock-up con aire/inert medium según el procedimiento del laboratorio.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.peoplesgas.com/safety/pipeline-awareness/

## Slide 68
SEMANA 4 • PUESTA EN SERVICIO
Purga y puesta en servicio son operaciones de mayor control
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
068
Preparar un plano de purga conforme al código y a la escala del sistema.
Controle fuentes de ignición, ventilación, ubicación de descarga y acceso del personal.
Uso el medio de prueba y método autorizados; no descargue gas a un espacio inseguro.
Verificar fugas en cada conexión restablecida antes de operar.
Poner en servicio equipos a gas uno por uno siguiendo el manual.
LÍMITE
Solo personal calificado con plano aprobado.
Notes: En el aula, enseñar planificación y controles. La ejecución real requiere autorización, competencia y condiciones específicas.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 69
SEMANA 4 • DOCUMENTACIÓN
El paquete de entrega demuestra qué se instaló y cómo se verificó
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
069
Registro | Contenido mínimo
Conforme a obra / isométrico | Trazado, diámetros, válvulas, reguladores, equipos a gas
Registro de prueba | Sistema ID, medio de prueba, presión, tiempo, instrumento, testigo
Verificación de fugas | Conexiones revisadas y correcciones
Puesta en servicio | Lecturas estáticas, dinámicas y del múltiple + analizador cuando aplica
Documentos del fabricante | Manuales, modelo/serie, ajustes y garantía
Cierre del proyecto | Permiso/inspección, fotografías y orientación al cliente
Notes: Crear un formulario estándar para el curso. La documentación debe permitir que otra persona entienda el sistema sin adivinar.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations

## Slide 70
SEMANA 4 • PRÁCTICA
Laboratorio 4 — Instale, pruebe y entregue un maqueta práctica
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
070
Cada equipo recibe un isométrico aprobado, material inspeccionado y un plan de prueba. Debe construir y entregar el ensamble.
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
¿El trazado coincide con el plano?
¿Los uniones y soportes pasan autoinspección?
¿El configuración de la prueba protege equipos?
¿Cómo se localiza y corrige una falla?
¿El registro permite auditar la prueba?
Entregable: maqueta práctica + autoinspección + registro de prueba + turnover hoja.
Notes: Evaluar seguridad, craftsmanship, sequencing, medición y documentación. No permitir atajos para “ganar tiempo”.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code

## Slide 71
SEMANA 5
Aire de combustión,
ventilación de gases y equipos a gas
El combustible entra; los productos deben salir de forma segura.
071 • PLB-501
Notes: Conectar gas supply, aire y venting como un solo sistema de combustión.
[Sources]
- Imagen generada específicamente para esta presentación; 2026-07-31.

## Slide 72
SEMANA 5 • COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN DE GASES
Ruta de aprendizaje — Semana 5
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
072
Sesión | Enfoque | Evidencia
1 | Placa de datos, manual y categorías de equipos a gas | Hoja de datos
2 | Aire de combustión y evaluación del recinto | Cálculo/inspección
3 | Vocabulario de ventilación y tiro | Mapa de recorrido de ventilación
4 | Derrame de gases, condensado, llama y analizador | Hoja de trabajo de diagnóstico
5 | Equipo a gas inspección laboratorio y punto de control | Reporte de condiciones
Notes: Mantener los cálculos de openings vinculados al método del código y al appliance. No usar reglas memorizadas fuera de su contexto.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-5-chimneys-and-vents
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 73
SEMANA 5 • EQUIPO A GAS DATOS
Placa de datos + manual = punto de partida del equipo a gas
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
073
Dato | Decisión que controla
Tipo de combustible / conversión | Orificio, regulador y configuración permitida
Entrada en Btu/h | Cuadro de cargas y demanda de aire de combustión
Entrada / presión del múltiple | Verificación de presión y límites de ajuste
Categoría de ventilación / conector | Material, pendiente, terminal y condensado
Separaciones mínimas | Ubicación, acceso y protección contra materiales combustibles
Clasificación eléctrica | Controles, puesta a tierra y secuencia de diagnóstico de fallas
Notes: El estudiante debe poder localizar cada dato y citar la página del manual que respalda su instalación.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-5-chimneys-and-vents
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 74
SEMANA 5 • AIRE DE COMBUSTIÓN
Aire de combustión cumple tres trabajos
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
074
Oxígeno para quemar.
Dilución para ventear.
Ventilación para controlar calor.
Si falta aire, el quemador y el ventilación de gases dejan de comportarse como fueron diseñados.
Notes: Relacionar cada función con una observación de campo: flame, draft/spillage y temperature del enclosure.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 75
SEMANA 5 • AIRE DE COMBUSTIÓN
Primero clasifique el espacio; después seleccione el método de aire
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
075
Inventarie todos los equipos que queman combustible que comparten el espacio.
Determine volumen del recinto, hermeticidad del edificio y comunicación con espacios adyacentes.
Identifique ventiladores de extracción, secadoras y HVAC que pueden despresurizar el área.
Seleccione el método permitido: aire interior, aire exterior o solución de ingeniería.
Dimensione aberturas/conductos con la sección aplicable; no mezcle métodos.
PREGUNTA
¿De dónde entra cada pie cúbico de aire?
Notes: Hacer un room survey y pedir que marquen todas las rutas de aire y equipos que extraen aire.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 76
SEMANA 5 • AIRE DE COMBUSTIÓN
Aire interior solo funciona cuando volumen y comunicación son suficientes
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
076
Revisión | Evidencia
Volumen disponible | Dimensiones reales del espacio y áreas comunicadas
Entrada total | Suma de todos los equipos a gas en el recinto
Construcción hermética | Sellado de aire, puertas, burletes y renovaciones
Aberturas permanentes | Área libre, rejillas y ubicación
Extracción simultánea | Campana, extractores de baño, secadora y efectos del aire de retorno
Verificación en campo | Tiro/derrame de gases bajo operación en las condiciones más desfavorables
Notes: No usar una puerta abierta temporal como solución permanente. Verificar que las openings sean permanentes y protegidas.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 77
SEMANA 5 • AIRE DE COMBUSTIÓN
Métodos de aire exterior dependen de la ruta y la área libre
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
077
Ruta conceptual | Puntos de control
Dos aberturas verticales | Ubicación alta/baja, directamente al exterior o conductos verticales
Dos aberturas horizontales | Conductos horizontales, longitud y resistencia
Una abertura | Condiciones específicas del método
Suministro mecánico | Interbloqueo, capacidad del ventilador y respuesta ante fallas
Equipo a gas de ventilación directa | Usa sistema/certificación del producto propio; no generalizar
Notes: Usar el código para calcular free area y considerar louver/screen reduction. No memorizar una cifra sin el método completo.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations

## Slide 78
SEMANA 5 • VENTILACIÓN DE GASES
Vocabulario de ventilación — siga los productos desde el quemador hasta el exterior
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
078
Elemento | Función
Campana de tiro / salida del inductor | Punto de salida del equipo a gas
Conector de ventilación | Conecta equipo a gas al respiradero/chimenea
Conducto de ventilación para gas / chimenea | Conduce productos a través del edificio
Terminal | Descarga segura al exterior
De aire de combustión abertura | Suministra aire requerido
Eliminación de condensado | Maneja humedad donde el sistema lo produce
Notes: Trazar el path en un appliance real y usar etiquetas removibles. El estudiante debe identificar cada límite del sistema.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-5-chimneys-and-vents

## Slide 79
SEMANA 5 • TIRO
Tiro natural depende de flotabilidad y de una ruta sin interferencias
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
079
Gases calientes de combustión generan tiro cuando el respiradero mantiene condiciones correctas.
Elevación, pendiente, altura, diámetro y temperatura influyen en el desempeño.
Sobredimensionado, frío o exterior vents pueden condensar y tiro débilmente.
Obstrucción, presión negativa o defectos del conector pueden causar derrame de gases.
Verifique tiro bajo condiciones de operación y siguiendo el procedimiento aplicable.
NO CONFUNDA
“El humo sube” no es una prueba.
Notes: Demostrar draft de manera aprobada y explicar las limitaciones de métodos visuales. Priorizar instrumentación y manual.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-5-chimneys-and-vents
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 80
SEMANA 5 • SISTEMAS DE VENTILACIÓN
Asistido por ventilador y de ventilación directa cambian el diagnóstico
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
080
Sistema | Movimiento | Falla típica a verificar
Tiro natural | Flotabilidad | Derrame de gases, obstrucción, condición de la chimenea
Asistido por ventilador | Inductor ayuda al flujo de ventilación | Interruptor de presión, tubería, inductor, restricción
Ventilación directa | Aire y extracción por sistema sellado | Terminal, sellos, tubería concéntrica
Ventilación mecánica | Ventilador mueve productos | Interbloqueo, alimentación eléctrica, condensado, material del conducto de ventilación
De condensación | Extracción a baja temperatura | Desagüe, trampa, pendiente y material aprobado
Notes: No diagnosticar todos los systems con un draft hood model. Empezar por identificar la category y la sequence of operation.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-5-chimneys-and-vents
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 81
SEMANA 5 • CATEGORÍAS
Las categorías de equipos a gas orientan material del conducto de ventilación y presión
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
081
Categoría | Presión del conducto | Tendencia a la condensación | Lectura conceptual
I | No positiva | Sin condensación | Ventilación tradicional
II | No positiva | De condensación | Necesidades especiales de material y drenaje
III | Positiva | Sin condensación | Juntas selladas y conducto certificado
IV | Positiva | De condensación | Conducto resistente a la corrosión + condensado
Notes: Presentar la matriz como concepto. El manual/listing del appliance controla la instalación exacta.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-5-chimneys-and-vents

## Slide 82
SEMANA 5 • DIAGNOSTICS
Derrame de gases prueba — reproduzca la condición más exigente
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
082
1
Preparar
Puertas/ventanas según procedimiento
2
Extracción
Activar ventiladores/secadora según el procedimiento
3
Operar
Equipos a gas en secuencia
4
Observar
Tiro/derrame de gases + CO lecturas
5
Corregir
Aire, respiradero, obstrucción o presión
Si existe una condición peligrosa, apagar y dejar fuera de servicio y escale según el procedimiento.
Notes: Usar Appendix D/procedimiento local como guía. No inventar un test universal para todos los appliances.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-5-chimneys-and-vents
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf

## Slide 83
SEMANA 5 • CONDENSADO
Condensado puede revelar un respiradero demasiado frío o una falla de drenaje
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
083
Marcas de agua, óxido, depósitos blancos y deterioro de las juntas son señales.
Revise material del conducto de ventilación, pendiente, dimensionamiento, aislamiento y terminal.
En los equipos a gas de condensación, verifique desagüe, trampa, neutralizador y protección contra congelación.
No tape un desagüe ni selle una fuga sin corregir la causa.
La corrosión puede comprometer la integridad del conducto de ventilación y crear riesgo de CO o derrame de gases.
DIAGNÓSTICO
Ubicación de la humedad → causa probable.
Notes: Mostrar muestras/fotos de corrosion. Pedir que distingan symptom treatment de root-cause correction.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-5-chimneys-and-vents
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 84
SEMANA 5 • INSTALACIÓN
Separación mínima y acceso protegen personas y mantenimiento
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
084
Mantenga separaciones mínimas a combustibles de la placa, certificación del producto y código.
Proporcione espacio de trabajo para válvulas, paneles, filtros y puntos de servicio.
Proteja equipos a gas en garajes o zonas de impacto según requisitos aplicables.
No bloquee de aire de combustión aberturas ni terminales de ventilación.
El equipo debe poder inspeccionarse sin desmontar la construcción.
REGLA
Si no puede inspeccionarse, no puede recibir mantenimiento.
Notes: Hacer una accessibility review del laboratorio y pedir correcciones de layout.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-5-chimneys-and-vents

## Slide 85
SEMANA 5 • ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN
Indicios de la llama + datos del analizador producen un diagnóstico defendible
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
085
Observación / dato | Posible dirección de diagnóstico
Presión de entrada baja bajo carga | Dimensionamiento, medidor, regulador, restricción
CO alto / O₂ bajo | Restricción de aire, exceso de combustión, quemador/problema de ventilación de gases
O₂ alto / llama inestable | Exceso de aire, tiro, problema del quemador o del sello
Hollín | Combustión incompleta; apague y deje fuera de servicio si no es seguro
Derrame de gases / problema de presión positiva en el recinto | Aire de combustión, extracción simultánea, obstrucción
Combustión normal, pero la queja continúa | Secuencia, controles, condición intermitente
Notes: No enseñar ajustes por target genérico. Comparar con manufacturer specs y procedure. Ante unsafe readings, stop and escalate.
[Sources]
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 86
SEMANA 5 • PRÁCTICA
Laboratorio 5 — Inspección completa de un equipo a gas
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
086
El equipo recibe un calentador de agua de entrenamiento con varias condiciones sembradas en suministro, aire de combustión y ventilación de gases.
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
¿Qué datos confirma en placa/manual?
¿Qué defectos son de suministro, aire o ventilación de gases?
¿Qué instrumentos necesita?
¿Cuál condición obliga a apagar y dejar fuera de servicio?
¿Cómo documenta hallazgos y correcciones?
Entregable: equipo a gas informe de inspección + lecturas + prioridad de correcciones.
Notes: Calificar la secuencia: visual, data, measurements, diagnosis, safe disposition. Evitar que ajusten antes de medir.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-5-chimneys-and-vents
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf

## Slide 87
SEMANA 6
Diagnóstico de fallas
con evidencia
Aislar la causa antes de reemplazar componentes.
087 • PLB-501
Notes: Reutilizar todo lo aprendido: source, pressure, flow, ignition, combustion, venting y controls.
[Sources]
- Imagen generada específicamente para esta presentación; 2026-07-31.

## Slide 88
SEMANA 6 • DIAGNÓSTICO DE FALLAS
Ruta de aprendizaje — Semana 6
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
088
Sesión | Enfoque | Evidencia
1 | Modelo diagnóstico y evaluación inicial de seguridad | Plan de diagnóstico
2 | Suministro, presión, regulador y caudal | Registro de mediciones
3 | Encendido, detección de llama y combustión | Matriz de causas
4 | Fuga/olor y estudios de casos de ventilación | Informes de servicio
5 | Proyecto final integrador, evaluación práctica y examen final | Portafolio final
Notes: Cada diagnóstico debe incluir symptom, measurements, cause, correction, verification y disposition.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf
- https://www.peoplesgas.com/safety/if-you-smell-gas/

## Slide 89
SEMANA 6 • MÉTODO
Modelo P-A-R-V — diagnostique sin saltar pasos
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
089
1
Peligro
Evaluación inicial, CO, fuga, apagar y dejar fuera de servicio
2
Antecedentes
Queja, antecedentes y cambios
3
Leer y medir
Presión, voltaje, tiro y CO
4
Verificar
Corregir, volver a probar y documentar
Nunca reemplace un componente sin una prueba que explique por qué falló.
Notes: P-A-R-V es una estructura didáctica del curso. Compararla con el procedimiento de servicio del fabricante.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf

## Slide 90
SEMANA 6 • MÉTODO
Árbol de decisiones — el síntoma solo define la primera pregunta
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
090
¿Existe peligro inmediato?
Sí → evacuar / apagar y dejar fuera de servicio / call
No → confirmar síntoma
Reproducir bajo condiciones seguras
Suministro / presión / caudal
Encendido / controles / combustión
Ventilación / aire / entorno
Notes: El árbol no reemplaza el manual. Su función es evitar que el técnico comience en el component equivocado.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf

## Slide 91
SEMANA 6 • SUMINISTRO
Síntoma: no llega gas al equipo a gas
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
091
Verificación | Interpretación
¿Empresa de gas/servicio disponible? | Problema aguas arriba o interrupción
¿Válvulas de cierre abiertos y accesibles? | Aislamiento involuntario o válvula defectuosa
¿Presión estática de entrada? | Suministro/regulador presente sin carga
¿Presión dinámica de entrada? | Dimensionamiento, restricción, medidor/regulador capacidad
¿Otros equipos a gas operan? | De todo el sistema vs específico del ramal
¿Conector/orificio limpio y correcto? | Restricción o conversión incorrecta
Notes: Exigir mediciones antes de mover regulator settings. Separar problemas upstream, trunk y branch.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 92
SEMANA 6 • PRESIÓN
Síntoma: llama baja o presión que cae con carga
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
092
Dato | Causa posible
Estática normal; dinámica baja | Dimensionamiento insuficiente, restricción, medidor/regulador capacidad
Estática y dinámica baja | Ajuste del suministro, regulador, problema de la empresa de gas
Solo un ramal afectado | Válvula, conector, residuos, ramal dimensionamiento
Todos los equipos a gas afectados | Línea principal, medidor, regulador, presión de entrega
Presión oscila | Oscilación del regulador, ciclos de demanda, problema del respiradero
Múltiple incorrecta con entrada correcta | Equipo a gas regulador/orificio/ajuste
Notes: Tomar lecturas simultáneas si es posible y registrar qué appliances estaban operando.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 93
SEMANA 6 • ENCENDIDO
Síntoma: no encendido o retraso de encendido
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
093
Área | Preguntas
Combustible | ¿Presión y tipo de gas correctos? ¿Aire en la línea?
Encendedor / piloto | ¿Chispa, incandescencia o piloto en posición/intensidad correctas?
Quemador | ¿Orificios limpios, alineados y sin corrosión?
Controles | ¿Secuencia, interruptores y dispositivos de seguridad permiten gas?
Ventilación de gases / aire | ¿Tiro o interruptor de presión confirma condición?
Historial | ¿Después de servicio, conversión, interrupción del servicio o renovación?
Notes: Seguir la sequence of operation del manual. No bypass safeties para “probar” el equipo.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 94
SEMANA 6 • COMBUSTIÓN
Síntoma: llama amarilla, hollín o CO elevado
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
094
Posible causa | Evidencia requerida
Restricción de aire | Aberturas, recorrido de aire del quemador, presión del recinto
Exceso de combustión / orificio incorrecto | Tipo de gas, entrada, presión del múltiple
Quemador sucio/dañado | Inspección visual + distribución de la llama
Restricción de la ventilación de gases | Tiro/derrame de gases, obstrucción, terminal
Intercambiador de calor / equipo a gas defectuosa | Procedimiento de diagnóstico del fabricante
Error del analizador o de configuración | Ajuste a cero en aire fresco, ubicación de la sonda, calibración
Notes: Ante unsafe CO/soot, apagar y escalar. No “ajustar hasta que se vea azul” sin medir y conocer specifications.
[Sources]
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf
- https://www.cdc.gov/carbon-monoxide/about/index.html
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 95
SEMANA 6 • CONTROLES
Síntoma: piloto no se mantiene o señal de llama es débil
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
095
Chequeo | Qué confirma
Piloto/contacto de la llama | Llama alcanza correctamente el sensor
Limpieza / posición del sensor | Señal no se pierde por contaminación/desalineación
Trayectoria de puesta a tierra | Circuito de rectificación de llama completo
Salida del termopar/termopila | Energía del circuito de seguridad dentro de especificación
Tiro / movimiento del aire | Llama no se desplaza o apaga
Presión de gas | El orificio del piloto recibe suministro estable
Notes: Usar el meter y procedure del fabricante. Evitar condenar gas valve antes de verificar signal y circuit.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 96
SEMANA 6 • REGULADORES
Regulador diagnóstico de fallas compara entrada, salida y carga
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
096
Comportamiento | Dirección diagnóstica
Salida cae con carga | Capacidad, presión de entrada, restricción, respiradero
Salida sube sin carga (aumento gradual) | Contaminación/desgaste del asiento; siga el procedimiento
Oscilación / pulsación | Sobredimensionamiento, demanda, respiradero, inestabilidad de detección
No caudal | Válvula cerrada, regulador averiado, obstrucción, no entrada
Respiradero descarga / olor | Posible falla del diafragma; asegurar el área
Punto de ajuste incorrecto | Resorte/modelo/ajuste incorrecto o modificación no autorizada
Notes: No ventear gas en el aula. Usar trainer con aire o simulación. Ante vent discharge real, controlar peligro y seguir protocolo.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code
- https://www.peoplesgas.com/safety/if-you-smell-gas/

## Slide 97
SEMANA 6 • MEDIDOR / EMPRESA DE GAS
Reconozca el límite de la empresa de gas antes de intervenir
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
097
Identifique punto de entrega y componentes sellados/controlados por la empresa de gas.
Compare comportamiento de varios equipos a gas para localizar la zona afectada.
Registre entrada/entrega condiciones sin alterar equipos no autorizado.
Escále sospechas de medidor, regulador de servicio o problema de distribución.
Documente hora, carga, lecturas y contacto de la empresa de gas.
PROFESIONALISMO
Sepa cuándo detenerse y llamar.
Notes: Hacer role-play de llamada técnica a la utility con información clara y sin conclusiones no verificadas.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://www.peoplesgas.com/safety/if-you-smell-gas/

## Slide 98
SEMANA 6 • RESPUESTA ANTE FUGAS
Reporte de olor — trate la escena como real hasta demostrar lo contrario
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
098
1
Evaluación inicial
Evacuar / no generar fuentes de ignición
2
Notificar
911 + empresa de gas desde área segura
3
Entrada por personal calificado
Monitoreo y control
4
Localizar
Segmentar + usar instrumentos
5
Reparar/verificar
Volver a probar + documentar
Nunca normalice el olor ni dependa solo de que “ya no se siente”.
Notes: Diferenciar respuesta pública/emergencia de la fase técnica posterior. La entrada depende de autoridad, monitoring y condiciones seguras.
[Sources]
- https://www.peoplesgas.com/safety/if-you-smell-gas/
- https://www.peoplesgas.com/safety/pipeline-awareness/
- https://www.phmsa.dot.gov/safety-awareness/pipeline/pipeline-leak-recognition-and-what-do

## Slide 99
SEMANA 6 • VENTILACIÓN DE GASES
Ventilación de gases queja — pruebe el sistema bajo condiciones reales
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
099
Síntoma | Verificaciones
Derrame de gases al encendido | Tiempo de calentamiento, conector, chimenea, presión del recinto
Derrame de gases continuo | Obstrucción, dimensionamiento, aire de combustión, extracción simultánea
Condensado / corrosión | Temperatura, pendiente, material, drenaje
Activación molesta del interruptor de presión | Inductor, tubería, respiradero/terminal restricción
Alarma intermitente de CO | Operación en las condiciones más desfavorables, ciclos de funcionamiento del equipo a gas, recorrido de ventilación
Olor sin gas detectado | Productos de combustión, desagües, otras fuentes; mantenga un método sistemático
Notes: No declarar “false alarm” sin measurements y complete inspection. Reproducir de forma segura las condiciones reportadas.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-5-chimneys-and-vents
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation
- https://www.cdc.gov/carbon-monoxide/about/index.html

## Slide 100
SEMANA 6 • ESTUDIOS DE CASOS
Caso A — Estufa de restaurante pierde llama en hora pico
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
100
Al encender todos los quemadores y el calentador de agua, las llamas del rango se reducen. Presión estática era normal antes de abrir.
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
¿Qué lectura debe tomarse bajo carga?
¿Es específico del ramal o de todo el sistema?
¿Qué cargas y diámetros deben auditarse?
¿Medidor/regulador pueden limitar?
¿Qué corrección se verifica antes de cerrar?
Notes: Respuesta esperada: comparar static/dynamic, simultaneidad, segment loads y source capacity antes de tocar appliance adjustments.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-a-ifgs-sizing-and-capacities-of-gas-piping

## Slide 101
SEMANA 6 • ESTUDIOS DE CASOS
Caso B — CO alarm cerca de un calentador de agua
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
101
La alarma ocurre cuando funcionan secadora y campana de cocina. El calentador de agua tiene campana de tiro y respiradero común.
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
¿Qué acción de seguridad inicia el caso?
¿Qué extracción equipos reproducir la condición?
¿Cómo revisa aire de combustión y derrame de gases?
¿Qué lecturas documenta?
¿Qué condición exige apagar y dejar fuera de servicio?
Notes: Respuesta esperada: safety first, worst-case depressurization, vent/air inspection, analyzer data y safe disposition.
[Sources]
- https://www.cdc.gov/carbon-monoxide/about/index.html
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 102
SEMANA 6 • ESTUDIOS DE CASOS
Caso C — Equipo a gas convertido a LP produce hollín
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
102
Después de una “conversión”, el quemador presenta llama amarilla y hollín. No hay documentación del kit ni del ajuste.
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
¿Qué debe verificarse antes de operar?
¿Tipo de combustible, orificio y regulador coinciden?
¿Qué presión especifica el manual?
¿Por qué no basta ajustar compuerta de aire?
¿Cómo se documenta la disposición final?
Notes: Respuesta esperada: shut down si es inseguro, verificar listed conversion kit/instructions, orifice, regulator y pressure; no improvisar.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-3-general-regulations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-58-liquefied-petroleum-gas-code/p0058code

## Slide 103
SEMANA 6 • PROYECTO FINAL
Proyecto final integrador — diseñe, instale y diagnostique un sistema residencial
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
103
Cuadro de cargas de cuatro equipos a gas y datos de la empresa de gas definidos.
Isométrico con materiales, diámetros, válvulas, regulador y conexiones de los equipos a gas.
Matriz de cumplimiento del código/fabricante con supuestos y fuentes.
Maqueta práctica o plano de instalación con prueba de presión y registros de puesta en servicio.
Diagnóstico de fallas de una falla sembrada con registro de mediciones y corrección verificada.
ENTREGA
Portafolio técnico + presentación oral breve.
Notes: Asignar proyecto al inicio de la Semana 5 para que el estudiante llegue a Semana 6 con documentos avanzados.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-4-gas-piping-installations
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/chapter-5-chimneys-and-vents

## Slide 104
SEMANA 6 • EVALUACIÓN
Rúbrica del proyecto final integrador — 100 puntos
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
104
Criterio | Puntos | Evidencia
Seguridad y lógica del código | 20 | Peligros, jerarquía, límites y resolución segura
Precisión de carga / dimensionamiento | 20 | Cuadro, longitudes, tablas y registro de auditoría
Calidad de instalación | 20 | Materiales, uniones, trazado, soportes y acceso
Pruebas / puesta en servicio | 20 | Plano, instrumentos, registros y lecturas finales
Diagnóstico de fallas / comunicación | 20 | Mediciones, causa, corrección y informe
Notes: Compartir la rúbrica antes de comenzar. Exigir evidencia en cada categoría; no otorgar puntos solo por apariencia.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.

## Slide 105
SEMANA 6 • EVALUACIÓN
Evaluación práctica — secuencia observable
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
105
Estación | Desempeño esperado
1. Seguridad / ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO | Identifica peligros, EPP, aislamiento y condiciones para detener el trabajo
2. Placa de datos / plano | Extrae datos y localiza componentes
3. Presión | Selecciona instrumento y toma lecturas estáticas/dinámicas
4. Fuga / prueba | Configura, localiza, corrige y retesta
5. Combustión / ventilación de gases | Inspecciona recorrido y interpreta lecturas
6. Informe de servicio | Documenta causa, corrección y verificación
Notes: Usar un checklist de critical safety items. Un unsafe action crítico requiere detener la estación y remediation.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf

## Slide 106
SEMANA 6 • CIERRE
Revisión final — explique el “por qué”
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
106
01
¿Por qué presión estática normal no elimina un problema de dimensionamiento?
02
¿Qué datos controlan la selección de una tabla de capacidad?
03
¿Cómo diferencia suministro, encendido y ventilación de gases en un síntoma de falta de calefacción?
04
¿Cuándo una condición obliga a evacuar o apagar y dejar fuera de servicio?
05
¿Qué evidencia demuestra que una corrección resolvió la causa?
Notes: Comparar con el diagnostic inicial. Pedir respuestas en lenguaje de campo y con una medición concreta.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation

## Slide 107
SEMANA 6 • CIERRE
Estructura sugerida del examen final
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
107
Componente | Peso | Qué evalúa
Seguridad y respuesta | 20% | Peligros, CO, respuesta ante fugas, EPP
Código / materiales / componentes | 20% | Selección y lógica de cumplimiento
Dimensionamiento | 25% | Cargas, longitud, tabla y verificación
Instalación / pruebas | 20% | Calidad de ejecución, plan de prueba y registros
Diagnóstico de fallas | 15% | Diagnóstico basado en mediciones
Notes: Combinar preguntas de aplicación con un problema de sizing y un caso diagnóstico. Evitar evaluar solo memorización.
[Sources]
- Archivo fuente proporcionado: PLB-501 Gas & Troubleshooting.ppt.

## Slide 108
CIERRE DEL CURSO
Compromiso profesional
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
108
Medir antes de ajustar.
Verificar antes de entregar.
Detenerse cuando no sea seguro.
La mejor reparación es la que elimina la causa y deja evidencia de que el sistema quedó seguro.
Notes: Cerrar invitando a cada estudiante a explicar cómo cambiará su práctica diaria después del curso.
[Sources]
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1/appendix-d-ifgs-recommended-procedure-for-safety-inspection-of-an-existing-appliance-installation
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf

## Slide 109
APÉNDICE • REFERENCIAS
Mapa de referencias técnicas para continuar aprendiendo
PLB-501 • GAS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
109
Fuente | Uso en el curso
Código de Construcción de Florida — Gas Combustible | Código adoptado, equipos a gas, tuberías, ventilación de gases y apéndices
NFPA 54 / ANSI Z223.1 | Sistemas de tuberías de gas combustible, equipos a gas y accesorios relacionados
NFPA 58 | Almacenamiento, manejo y uso de Gas LP
Empresa de gas / AHJ | Entrega, medidor, presión y requisitos locales
Manuales del fabricante | Instalación certificada, conversión, configuración y servicio
OSHA / CDC / PHMSA | Seguridad del trabajador, CO y respuesta de emergencia
Verifique la edición vigente, suplementos y enmiendas antes de cada proyecto.
Notes: Mostrar cómo se consulta cada fuente. Recordar que la 9th Edition 2026 puede estar en desarrollo; confirmar effective code con la Florida Building Commission y el AHJ.
[Sources]
- https://www.floridabuilding.org/
- https://codes.iccsafe.org/content/FLFGC2023P1
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-54-ansi-z223-1-national-fuel-gas-code/p0054code
- https://www.nfpa.org/product/nfpa-58-liquefied-petroleum-gas-code/p0058code
- https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CARBONMONOXIDE-FACTSHEET.pdf
- https://www.cdc.gov/carbon-monoxide/about/index.html
- https://www.phmsa.dot.gov/safety-awareness/pipeline/pipeline-leak-recognition-and-what-do